## Vodovod
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
PRIPREMNI RADOVI
r.br. | Opis | Jdm | količina | cijena | ukupno
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Uređenje gradilišta
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te izrada privremenih priključaka za vodu i struju za potrebe gradilišta.
| Paušalno |  | 1 |  | 0
1.2. | Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na glavnim prometnicama na mjestima gdje se izvode rovovi za polaganje cjevovoda, mjestima prekopa i bušenja.
Stavka obuhvaća izradu elaborata privremene regulacije u skladu uvjeta “Hrvatske ceste“ i “Županijske uprave za ceste”, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| Paušalno |  | 1 |  | 0
1.3. | Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vod. cjevovoda sa snimanjem svih vertikalnih i horizontalnih lomova trase, zasunskih okana i na mjestima čvorova.
Ovdje je uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa, kao i izrada elaborata iskolčenja u skladu sa zakonom o gradnji.
| Cjevovod V1 PEHD DN160 | m´
| Cjevovod V2 PEHD DN100 | m´ | 161
| Cjevovod V3.1. PEHD DN63 | m´
| Cjevovod V3.2. PEHD DN63 | m´ | 40
| Cjevovod V3.3. PEHD DN63 | m´ | 60
| Cjevovod V3.4. PEHD DN63 | m´
| Cjevovod V3.5. PEHD DN63 | m´ | 131.65
| Cjevovod V3.6. PEHD DN63 | m´ | 425
| Obračun po m´ iskolčene trase sa svim elementima. | m´ | 817.65 |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
1.4. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nakon okončanja svih radova, s izradom elaborata za katastar vodova, u skladu s Zakonom o izmjeri zemljišta.
Katastarsko snimanje položenog cjevovoda sa kartiranjem. Izrada popisa pruge.
| Osim geodetskog snimka izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti nadležnom organu lokalne uprave ili komunalnom društvu u digitalnom obliku geodetski snimak cjevovoda u DWG formatu i bazom koordinata točaka s visinama prema tehničkim uvjetima. | m´ | 817.65 |  | 0
1.5. | Geodetski nadzor kod izgradnje vodovoda | m´ | 817.65 |  | 0
1.6. | Raskopavanje postojećeg asfaltnog zastora prije izvedbe vodovoda na mjestima prekopa
Stari asfaltni sloj predviđeno je ukloniti rubom asfaltne prometnice – na dionici gdje to lokalne prilike (postojeće instalacije) uvjetuju, na prekopima asfaltnih cesta, te na dionicama gdje trasa ide nogostupom.
Rad obuhvaća obilježavanje širine raskopavanja prema normalnom poprečnom profilu, njegov iskop i odvoz iskopanog asfalta na deponiju koju odredi nadzorni inženjer na udaljenost do 5 km.
Asfaltni sloj se može raskopavati samo na križanjima cjevovoda s lokalnim prometnicama ukoliko to organ lokalne samouprave dozvoli, u suprotnom sva križanja se moraju izvesti bušenjima s provlačenjem zaštitne cijevi (kao st.5.8)
Obračun po m² skinutog starog asfaltnog sloja.
| Asfaltni sloj prometnice prosječne debljine 6 cm. (uz Ž42018 vod V2) | m² | 160 |  | 0
1.7. | Raskopavanje post. tucaničkog (makadamskog) kolnika, na trasi projektiranog cjevovoda
Rad obuhvaća: raskopavanje i odbacivanje materijala na stranu do 2 m.
| Obračun po m² iskopanog makadamskog kolnika. | m² | 40 |  | 0
1.8. | Izrada makadamskog zastora - ukupne debljine 25 cm od kamenog materijala. Nabijati ga vibro valjcima u slojevima do potrebne zbijenosti tla od Me=80 MN/m².
U završni sloj ugraditi kamenu sitnež.
| Obračun po m² . | m3 | 40 |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
1.9. | Izrada tamponskog sloja na koji dolazi asfaltni zastor
Tamponski sloj drobljenog kamena ili šljunka otpornog na smrzavanje, vel. zrna fi 0 – 63 mm, debljine 35 cm te nabijanog u slojevima do potrebne zbijenosti od 80 N/mm2 kao podloga za asfaltni zastor .
| Obračun po m² . | m² | 40 |  | 0
1.10. | Izrada asfaltnog zastora – obnova asfaltnog zastora na dijelu trase koja prolazi asfaltnim kolnikom.
Na pripremljenu tamponsku podlogu izvesti će se sloj BNS-a, bitumenizirani nosivi sloj debljine 5 cm, a na njega završni (habajući) sloj asfalt betona debljine 3 cm, AB 11
Za izradu nosivog sloja BNS-a upotrijebiti će se bitumenizirani materijal po vrućem postupku, to je sloj izrađen od mješavine bitumena i kamenog materijala debljine 5 cm, (HRN UE. G. 021-1986).
Završni sloj AB 11, debljine 3 cm , je mješavina kamenog materijala i bitumena.
Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014
Obračun po m² novog asfaltnog sloja.
| BNS - (bitumenizirani nosivi sloj 5 cm) | m² | 160 |  | 0
| AB - (habajući sloj 3 cm) | m² | 160 |  | 0
1.11. | Rezanje asfaltnog zastora pripadnom opremom u stvarnoj debljini
U pravilu je predviđeno rezanje jednog ruba asfaltnog zastora odnosno oba ruba, te rova; kod prekopa ceste, te duž ceste gdje to lokalne prilike uvjetuju.
| Obračun po m´ | m´ | 200 |  | 0
0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
2. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo:
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno korištenje freze ili pneumatskog čekića.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
- sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično korištenje freze ili pneumatskog čekića, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
- flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako z
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
- sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
- krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.3. | Strojni iskop rova
Iskop rova širine do 1,00 m u materijalu "C" kategorije uključujući i iskop za čvorove, te iskop nadzemnih hidranata. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima.
Širina rova ovisna je o normalnom profilu (vidi prilog) i veličini cjevovoda.
Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi i međudeponira, i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
Sve radove treba uključiti u jediničnu cijenu (kao utovar, potrebni prijevoz, oplata i sl.) Stranice iskopa se osiguravaju od urušavanja oplatom
Stavka uključuje sve potrebite radove, strojeve i materijal.
Kut pokosa kod vodovodnog rova (bez oplate i ukrućenja) mora se odabrati prema vrsti tla. Dno rova se izvodi u padu prema pripadnom uzdužnom profilu.
Višak iskopa kod zadane obračunske širine za određene profile mora se uzeti u obzir, jer se to neće posebno priznavati.
Obračun po m³ iskopa za dubine:
| 0-2 m | m³ | 520 |  | 0
| 2-4 m | m³
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
2.4. | Ručni iskop
Ručni iskop kao dodatak poz. za iskop rova u tlu "C" kategorije prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
| Ovom stavkom obuhvaćeno je i kopanje šliceva za pronalaženje postojećih instalacija na trasi vodovoda, kao i iskop - produbljenje rova za spojeve cjevovoda. | m³ | 33 |  | 0
2.5. | Planiranje dna kanala
Planiranje dna vodovodnog kanala s točnošću +- 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m² | 430 |  | 0
2.6. | Izrada pješčane posteljice vodovodnih cijevi
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz i planiranje pijeska (finog šljunka frakcije 0 – 20 mm) po dnu rova, debljine 10 cm.
Obračunska širina kao širina vodovodnog rova, debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku.
| Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m³ | 50 |  | 0
2.7. | Zasipavanje položene vodovodne cijevi pijeskom
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem pijeska – (finog šljunka frakcije 0 – 20 mm) debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-20 mm, koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima, ostalo kao prethodna stavka, odobrava nadzorni inženjer.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m³ | 160 |  | 0
2.8. | Zatrpavanje vodovodnog rova materijalom iz iskopa
Zatrpavanje vodovodnog rova pogodnim materijalom iz iskopa, uz nabijanje u slojevima srednje teškim vibro nabijačima do debljine do 30 cm.
Predviđa se rad dijelom ručno, a dijelom strojno. Ručno se zatrpava 30%, a ostatak strojno s nabijanjem.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m³ | 320 |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
2.9. | Zatrpavanje vodovodnog rova drobljenim kamenom
Zatrpavanje vodovodnog rova lomljenim kamenim materijalom ili šljunkom prirodne granulacije u skladu dobivenih uvjeta poduzeća “Županijske uprave za ceste”.
Zatrpavanje kamenim materijalom provesti u sloju od 30 cm uz propisano nabijanje do potrebne zbijenosti podtla od 25 MN/m2 .
Odobrava nadzorni inženjer.
| Obračun po m³ . | m³ | 125 |  | 0
2.10. | Odvoz suvišnog i neuporabivog materijala
Odvoz suvišnog i neuporabivog materijala preostalog od iskopa. Stavka obuhvaća: utovar, prijevoz , istovar i planiranje u deponiji koju odredi nadzorni inženjer. Odobrava nadzorni inženjer.
Rastresitost materijala treba uzeti u obzir, jer se neće posebno priznavati.
Obračun po m³ sraslog tla.
2.10.1. | Na udaljenost do 3 km | m³
2.10.2. | Na udaljenost do 5 km | m³ | 250 |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
3. | OBJEKTI NA VODOVODNOJ MREŽI
3.1.1 | Izvedba tipskih monolitnih zasunskih komora
Izvedba tipskih vodonepropusnih zasunskih komora od armiranog betona prema pripadnim nacrtima oplate i armature izvedenih u skladu statičkog proračuna.
Pokrov komore projektiran je kao monolitna armirano betonska ploča MB 30 postavljena na zidove okna.
Zidove, dno i ulazni otvor izvesti vodonepropusnim betonom MB 30.
Sve unutarnje površine izvesti u blanjanoj oplati ili ih ožbukati vodonepropusnom cementnom žbukom.
Prolaz cijevi kroz zidove izvesti vodonepropusnoovisno o tehnologiji izrade hidroizolacije.
Ova pozicija obuhvaća svu nabavu, ugradbu i demontažu vanjske i unutarnje oplate, montažu lijevano željeznih nogostupaljki, ulaznog lijevano željeznog poklopca, kao i sveg potrebnog materijala.
Za zasunske komore izrađena je dokaznica mjera kojom su obuhvaćene slijedeće faze radova:
| TIP1 1,2 x 1,4 m | kom
| TIP1 1,6 x 1,4 m | kom
| TIP1 2,0 x 1,6 m | kom
| Iskop građevinske jame za tipsko okno 2,0x2,0 m | kom
Ovisno o geomehaničkim istražnim radovima iskop građevne jame izvest će se širokim otkopom sa kutom pokosa prema vrsti tla. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji izvođača radova prema nacrtima objekta.
| U cijenu radova ulazi iskop, odbacivanje materijala na sigurnu udaljenost od građevne jame, crpljenje vode, izbacivanje naknadno zarušenog materijala, osiguranja građevne jame kao i višak iskopa | m³ | 160 |  | 0
3.1.2. | Zatrpavanje objekta nakon izgradnje i dovođenje okoliša u prethodno stanje. | m³ | 40 |  | 0
3.1.3. | Odvoz suvišnog i neuporabivog materijala
Odvoz suvišnog i neuporabivog materijala preostalog od iskopa. Stavka obuhvaća: utovar, prijevoz , istovar i planiranje u deponiji koju odredi nadzorni inženjer. Odobrava nadzorni inženjer.
Rastresitost materijala treba uzeti u obzir, jer se neće posebno priznavati.
| Obračun po m³ sraslog tla. | m³ | 120 |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
BET.I ARM. BET. RADOVI
3.2.1. | Izrada podloge betonom MB-10, d=10 cm. | m³ | 6 |  | 0
| uključivo sa šljunčanom podlogom, d=20cm. | m² | 12 |  | 0
3.2.2. | Izrada dna okana betonom MB-20, d=25 cm. | m³ | 12 |  | 0
*vodonepropusni beton
3.2.3. | Izrada zidova komore i ulaznog otvora betonom MB-20 | m³ | 18 |  | 0
*vodonepropusni beton
3.2.4. | Izrada armirano betonske ploče od betona MB-30 | m³ | 6 |  | 0
*vodonepropusni beton
3.2.5. | Ugradba potrebne armature komore prema:
| RA 400/500 | kg | 400 |  | 0
| MAG 500/560 | kg | 1260 |  | 0
3.2.6. | Izrada unutarnje žbuke zidova i stropa | m² | 60 |  | 0
3.2.7. | Izrada dvostrane oplate zidova komore i ulaznog otvora, te oplate ploče. Stavka obuhvaća izradu i ugradbu oplate proboja za prolaz FF fazonskih komada kroz betonski zid okna. | m² | 120 |  | 0
3.2.8. | Hidroizolacija donje ploče i zidova okna s dva sloja bitumena i jednog sloja bitumenizirane ljepenke ili varene PVC izolacijske folije. | m² | 90 |  | 0
3.2.9. | Izrada cementne glazure dna okna | m² | 6 |  | 0
3.2.10. | Obrada prodora cijevi kroz zidove okna.
Ukoliko se izvodi hidroizolacija s bitumenskom ljepenkom za prodore rabiti prstenove koji se ugrađuju u zidove zasunske komore točno po projektiranoj osi cjevovoda, a ukoliko se izvodi PVC izolacija prodori se obrađuju krojenim zavarenim folijama stegnutim obujmicama za FF komade i obrađenim vodootpornim kitom.
Obračun po prodoru.
4 | NO 110 | kom | 4 |  | 0
3.2.11. | Ugradba lijevano željeznih poklopaca 600x600 mm svjetli otvor, nosivosti 150kN, za srednje teško prometno opterećenje | kom | 6 |  | 0
3.2.12. | Ugradba penjalica - 3 kom/m visine | kom | 30 |  | 0
Iskop građevinske jame za tipsko okno 1,0x1,2 m
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
OSTALI BET.I ARM. BET. RADOVI
3.3. | Izrada betonskih uporišta i temelja cjevovoda
Izrada betonskih uporišta na vertikalnim kao i na horizontalnim lomovima cjevovoda i temelja u zasunskim komorama, prema tipskom nacrtu, od betona MB-15 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
| Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 3 |  | 0
3. | OBJEKTI NA VODOVODNOJ MREŽI, UKUPNO: |  |  |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
4. | MONTAŽNI RADOVI
4.1. | Ugradba polietilenskih PE-HD tlačnih vodovodnih cijevi
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD DN160, DN 110 i DN 63 cijevi visoke gustoće, tlačnih cijevi za vodovod proizvedenih prema ISO – standardu, DIN-u 8074/75 i DIN-u 19533, HRN 12201 sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW.
PE-HD cijevi za radni tlak PN 10 bara spajati će se sučeonim zavarivanjem ili elektro spojnicama.
Predviđena je ugradba veličine profila: DN 160, 110 i 63, a isporuka slijedi u paletama s cijevima dužine 6 ili 12m.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Jednim dijelom trasa cjevovoda prolazi rubom (bankinom) prometnice gdje je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, prema uvjetima “Hrvatskih cesta“ ili “Županijske uprave za ceste”, odnosno van zemljišnog pojasa 2,0 – 3,0 m udaljeno od ruba kolnika.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima prema montažnim planovima.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na spajanju i ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Postupak sučeonog zavarivanja ili spajanja elektro spojnicama izvesti u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja cijevi.
Obračun po m´ ugrađene PE-HD cijevi.
| DN 110 mm, PN 10, s = 10 mm | m´ | 161 |  | 0
| DN 63 mm, PN 10, s = 10 mm | m´ | 656.65 |  | 0
NAPOMENA: Prije ugradnje specijalnih spojnica, za prijelaz sa PEHD cijevi na duktilne fazonske komade i armature, potrebno je u kraj cijevi koja se spaja ugraditi prsten protiv deformacije završnog dijela PEHD cijevi.
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
4.2. | IZVEDBA HIDRANATA
Dobava i montaža tipskih nadzemnih hidranata DN 80mm (proizvođača kao "MIV - Varaždin"), uključivo sav potreban rad i materijal: teleskopska ugradna garnitura i ulična kapa. (Ucijenu nisu uračunati fazonski komadi i armature)
Teleskopska ugradna garnitura predviđa se obzidati opekom u suhom (tri opeke u red)
Obračunati po komadu ugrađenog hidranta
| Hidrant DN 80 na kolektoru V2 (PEHD DN 110) | kom | 1 |  | 0
4.3. | DOBAVA I MONTAŽA FAZONSKI KOMADA
Nabava, dobava i montaža lijevano željeznih fazonskih komada i cijevnih armatura prema specifikaciji u dodatku. U cijenu je uračunata i antikorozivna zaštita. Svi projektirani komadi i armature trebaju biti od jednog proizvođaćča "kao MIV - Varaždin"
Obračun po KG ugrađenih fazonskih komada i armatura
| Fazonski komadi | kg | 370 |  | 0
| Armature | kg | 410 |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
4.4. | Dezinfekcija
Po dovršenju i uspješno provedenim tlačnim probama na prethodno opisan način, potrebno je prije puštanja u pogon - upotrebu obaviti pranje i dezinfekciju cjevovoda.
Pranje i dezinfekcija se obavlja pod kontrolom i rukovodstvom kvalificiranog sanitarnog osoblja.
Cjevovod se mora dobro isprati sanitarno čistom vodom od svih nečistoća i stranih tvari, a zatim dezinficirati otopinom koja mora sadržavati 30 mg/l klora.
Otopina se u cjevovodu mora zadržati minimalno 6 sati, te nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/l.
Sanitarno osoblje mora osigurati zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje, ako se njime nepažljivo rukuje.
Osim toga moraju se poduzeti sve sigurnosne mjere da bi se spriječilo korištenje vode iz vodovoda za vrijeme dezinfekcije
O provedenoj dezinfekciji mora se sačiniti zapisnik koji vodi sanitarno osoblje.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcijskog materijala i nošenje uzorka u laboratorij nadležne ustanove, te dobivanje atesta od nadležnog Zavoda za zaštitu zdravlja.
NAPOMENA: Dezinfekcija cjevovoda mora se izvršiti prema uputama nadležnog sanitarnog laboratorija u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje.
Obračun po m´ cjevovoda.
| Cjevovod DN 160 | m´ | 1177 |  | 0
| Cjevovod DN 110 | m´ | 1689 |  | 0
| Cjevovod DN 63 | m´ | 656.65 |  | 0
4.5. | Crpljenje podzemne vode
Stavka obuhvaća nabavu, montažu i posluživanje potrebne opreme za vrijeme trajanja izvođenja radova.
|  | h | 15 |  | 0
4. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
5. | OSTALI RADOVI
5.3. | Nabava i ugradba traka za označavanje i detekciju plastičnih - vodovodnih cjevovoda PE - traka sa ugrađenim metalnim vodičem.
Ugrađuje se na sloj pijeska cca 30 cm iznad tjemena vodovodne cijevi, slijedi paralelno cjevovod te se uvlači u zasunsko okno kako bi se omogućio eventualni priključak električne struje - napona potrebnog za olakšanu detekciju cjevovoda.
| Obračun po m' ugrađene trake za detekciju. | m´ | 817.65 |  | 0
5.4. | Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
| Obračun po m'. | m´ | 817.65 |  | 0
5. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
6. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
6.1. | Tlačna proba za vodoopskrbni cjevovod
prema DIN-u 4279 sa 1,3 PN, uključivo sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Kanal se komisijski preuzima nakon tlačne probe za provjeru vodonepropusnosti ugrađene cijevi. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji je 30 % veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
- ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
- ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine do 500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
- prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda
 Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak.
Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena pritiska od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitine dionice.
Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
Tlačnoj probi mora biti prisutan nadzorni inženjer.
Obračun po m´ cjevovoda.
| Cjevovod DN 110 | m´ | 161 |  | 0
| Cjevovod DN 63 | m´ | 656.65 |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
6.2. | Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda.
Ispiranje se vrši preko hidrantskog nastavka i vodomjera ukoliko je izgrađena mreža spojena na crpnu stanicu i pod tlakom, odnosno na cisterne za pitku vodu.
Za ispiranje koristiti isključivo pitku vodu.
| Obračun po satu. | sat | 15 |  | 0
6.3. | Izrada križanja vodovodne cijevi s prometnicama
Ispod trupa ceste izvršiti bušenje s provlačenjem zaštitne cijevi. Pri izradi jama za bušaču garnituru poštivati uvjete Hrvatskih cesta i Županijskih cesta kako ne bi došlo do negativnog utjecaja izvođenja radova na cestu uslijed slijeganja.
Nakon polaganja zaštitne cijevi, kroz istu se provlači tlačna cijev, te se zaštičuje koncentričnim izolatorom tipa kao MONTER za ulačenje vodovodne cijevi u zaštitnu cijev
Krajevi zaštitne cijevi moraju biti udaljeni min. 1 m od ruba cestovnog jarka ili nožice nasipa ceste.
Nakon provlačenja tlačne cijevi otvor na zaštitnoj cijevi se zatvara specijalnim brtvenim kapama ovisno o profilima cijevi.
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradnju sveg potrebitog materijala za izvedbu, uključujući opremu i radove.
Iskopi, zatrpavanje jame i odvoz zemlje uključiti u cijenu.
Obračun po m´
| Bušenje za zašt.cijev 204x5.0mm | m´ | 50 |  | 0
6. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
MIG d.o.o. Slavonski Brod, Projektant : Ivan Rašić, dipl.ing.građ., list br. : 1
Projekt : Glavni projekt, Građevni projekt vodovodne mreže
Građevina : VODOVODNA mreža naselja Poljane, OZ PR : 30/09-V,
Investitor : Općina Dragalić, sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
REKAPITULACIJA RADOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | OBJEKTI NA VODOVODNOJ MREŽI |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
5. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
6. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
| PDV - 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0