## opskrbni 4
TROŠKOVNIK
Za radove i dobave na izvedbi opskrbnog vodovoda u naseljima Mašić i Medari
Opskrbni vodovod 4
Stavka | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. Cijena (EUR) | Uk. cijena (EUR)
1 | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase prije početka izvođenja radova s potrebnim stacioniranjem svih važnijih točaka.
| Obračun prema m1 iskolčene trase | m1 | 723.05 |  | 0
2. | Krčenje, skupljanje na hrpe i uklanjanje šiblja i ostalog raslinja debljine do 10 cm na trasi vodovoda
| Obračun prema m2 iskolčene trase | m2 | 300 |  | 0
3. | Izrada projekta privremene regulacije prometa za odvijanje radova .
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
4. | Izrada, montaža i postavljanje znakova prema zahtjevu HC I PU, a za potrebe tijekom istovara i montaže cijevi duž trase u naseljima Mašić i Medari.
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih cijevi u tlu C ktg
| Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju | m3 | 561.81 |  | 0
2. | Produbljenje i proširenje rova na mjestima hidranata, muljnih ispusta i odzračnih ventila na vodovodnoj mreži
| Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju | m3 | 2 |  | 0
3. | Ručni iskop kao dodatak stavkama 1 i 2 u tlu C ktg. Prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
| Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju | m3 | 5 |  | 0
4. | Ručno planiranje dna rova na kote prema uzdužnom i poprečnom profilu uz točnost +/- 2 cm prema zadanoj niveleti.
| Obračun po m2 isplanirane površine | m2 | 433.84 |  | 0
5. | Nakon upoznavanja s lokalnim prilikama na radilištu, a prema opremljenosti i tehnologiji rada izvođača te opisane zaštite i održavanje suhog rova od površinskih i podzemnih voda za vrijeme izvođenja, na učvršćenju dna i montaži cjevovoda, izvođač nudi cijenu crpljenja podzemne vode iz ugroženog prostora.
| Obračun po satu a prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim od strane nadzornog inženjera. | sat | 10 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja pijeska za izradu pješčane posteljice debljine 10 cm, pješčane obloge cijevi 30 cm iznad tjemena cijevi
| Obračun po m3 ugrađenog pijeska | m3 | 209.68 |  | 0
7. | Strojno zatrpavanje rova materijalom od iskopa, nakon polaganja i montaže cijevi i izvedbe obloge od pijeska.
| Obračun po m3 zatrpanog materijala u sraslom stanju | m3 | 325.11 |  | 0
8. | Strojni utovar viška materijala u vozilo, odvoz na deponij do udaljenosti 5,0 km. Obračun po m3 u rastresitom stanju | m3 | 209.7 |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3 | BETONSKI RADOVI
1. | Dobava materijala, priprema betona razreda C 16/20 i betoniranje: uporišta na horiz. I vert. Lomovima cjevovoda, betonskih podloga dim 30x27x20 cm za postavljanje hidranata te upora od armiranog betona na mjestima završetka zaštitnih čeličnih cijevi prilikom križanja s prometnicama. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.5 |  | 0
3 | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4 | VODOVODNI RADOVI
1. | Dobava, transport duž rova, spuštanje u rov i montaža vodovodnog cjevovoda PE-HD DN 90 mm klase PE 100. za nazivni tlak NP 10 bara
| Obračun po m1 montirane cijevi | m1 | 723.05 |  | 0
2. | Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog vodovodnog cjevovoda.
| Obračun po m1 cjvovoda | m1 | 723.05 |  | 0
3. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda otopinom hipoklorita
| Obračun po m1 cjvovoda | m1 | 723.05 |  | 0
4. | Dobava i montaža fazonskih komada i armatura na mjestima lomova opskrbnog vodovoda ( tip spoja kao Hawle-Baio sistem)
Ugradba i montaža obavlja se u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po kompletu.
TIP 1
| MMB komad | kom | 1 |  | 0
| HSM zasun | kom | 2 |  | 0
| GKS brtva | kom | 3 |  | 0
| stop osigurač-PE | kom | 3 |  | 0
| potporni prsten | kom | 3 |  | 0
| teleskopska ugradbena garnitura | kom | 1 |  | 0
| cestovna kapa | kom | 1 |  | 0
| podložna ploča za cestovnu kapu | kom | 1 |  | 0
|  | kpl | 2 | 0 | 0
6. | Dobava i mont. podzemnih hidranata i muljnih ispusta DN 80 mm
Obračun po kompletu.
| MMB komad | kom | 1 |  | 0
| GKS brtva | kom | 2 |  | 0
| stop osigurač-PE | kom | 2 |  | 0
| potporni prsten | kom | 2 |  | 0
| S komad | kom | 2 |  | 0
| MMQ komad 90 | kom | 1 |  | 0
| HSM zasun | kom | 1 |  | 0
| MMN komad | kom | 1 |  | 0
| SM komad | kom | 1 |  | 0
| osigurač protiv okretanja | kom | 2 |  | 0
| teleskopska ugradbena garnitura | kom | 1 |  | 0
| cestovna kapa | kom | 2 |  | 0
| podložna ploča za cestovnu kapu | kom | 2 |  | 0
| podzemni hidrant-muljni ispust | kom | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Priključak novoprojektiranog sekundarnog vodovoda na postojeći magistralni vodovod
Obračun po kompletu.
TIP 2
| FFR komad DN 100/80 | kom | 1 |  | 0
| eliptični zasun ev DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| E-PE-HD DN 80 mm | kom | 1 |  | 0
| RDS umetak s brtvom DN 90 mm | kom | 1 |  | 0
|  | kpl | 2 | 0 | 0
4 | VODOVODNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5 | OSTALI RADOVI
1. | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja vodovodne mreže nakon završetka radova radi legaliziranja izvedenog stanja građevine u katastru i zemljišnim knjigama.
| Obračun po kompletu dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba križanja vodovoda sa županijskim cestama Ž-4158 i Ž-4155 što uključuje: utiskivanje zaštitnih čel. Cijevi Ø 163,3x5 prosječne dužine 15,00 m metodom bušenja s izradom uvodne jame betonskog dna i razupornim zidom te uvlačenje PEHD cijevi DN 90 mm s prethodno postavljenim distančnim prstenovima. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, varenje čeličnih cijevi, antikorozivna zaštita s vanjske strane cjevovoda, injekcijsku masu i njenu ugradnju u međuprostor cijevi.
| Obračun po komadu križanja | kom | 2 |  | 0
3. | Izvedba križanja cjevovoda s cestovnim površinama klasičnim načinom a što obuhvaća: (a) pravilno zasijecanje stranica i strojno razbijanje asfaltne površine kolnika u širini rova; (b) ugradnja šljunčanog materijala iznad pješčane obloge cjevovoda pa sve do kote 25 cm ispod površine kolnika; (c) izradu armiranobetonske ploče debljine d=20 cm; (d) ugradnja asfaltnog zastora debljine d=5 cm Razbijeni, a neiskoristivi materijal starog kolnika utovariti u vozilo i odvesti na za to odobrenu deponiju.
| Obračun po m2 križanja | m2 | 20 |  | 0
4. | Izvedba križanja cjevovoda s detaljnim kanalima (metodom raskopavanja). Prijelaz vodovodne cijevi PEHD DN 90 mm treba izvesti u krutoj zaštitnoj cijevi DN 160 mm dužine jednake širini dna detaljnog kanala i horizontalne projekcije polovine pokosa s obje strane detaljnog kanala. Križanja izvesti minimalno 1,00 m ispod dna vodotoka, do gornjeg ruba zaštitne cijevi. U cijenu uključiti sav potreba rad i materijal.
| Obračun po komadu križanja | kom | 1 |  | 0
5. | Izvedba križanja trase vodovoda s prilazima parcelama ( mostićima). Stavka obuhvaća: (a) strojno razbijanje prilaza, (b) po polaganju izatrpavanju vodovodnog cjevovoda izgraditi novi prilaz u skladu s prvobitnim stanjem. U jediničnu cijenu uključiti sav potreba rad i materijal te utovar, transport do 5 km i istovar razbijenog materijala.
| Obračun po m2 križanja | m2 | 350 |  | 0
6. | Rušenje dijela asfaltnog nogostupa u koji zadire trasa vodovoda i povratak u prvobitno stanje nakon postavljanja cjevovoda i zatrpavanja rova. Razbijeni, a neiskoristivi materijal starog nogostupa utovariti u vozilo i odvesti na za to odobrenu deponiju.
| Obračun po m1 | m1 | 730 |  | 0
7. | Izrada, postavljanje i skidanje drvenih pješačkih mostića za prijelaz preko rova i prilaz privatnim parcelama za vrijeme izvođenja vodovoda.
| Obračun po kom | kom | 2 |  | 0
8. | Oznake vodovoda kod podzemnih prolaza ispod detaljnih kanala.
| Obračun po kom | kom | 2 |  | 0
5 | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Opskrbni vodovod u naseljima Mašić i Medari
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
5 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0